## Tabelle1
Fernwärme-/Stromerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung "BHKW"
Heizwerk 1 Schule Wendelstein |  | 2022-12-31
Installierte Modulleistung thermisch max. | kW | 1x 80 1 x 100
Installierte Modulleistung elektrisch max. | kW | 1 x 48 1 x 50
Pufferspeicher | m³ | 10
Kessel 1 Leistung | kW | 550/461
Kessel 2 Leistung | kW
verlegte Anschlussleitungen | m | 1425
Vorlauftemperatur | °C | 70 / 90
Rücklauftemperatur | °C | 50 / 70
Installierte Wärmezähler | Anzahl | 6
Heizwerk 2 Röthenbach St.W. |  | 2022-12-31
Installierte Modulleistung thermisch max. | kW | 70
Installierte Modulleistung elektrisch max. | kW | 33
Pufferspeicher | m³ | 8
Kessel 1 Leistung (Öl) | kW | 0
Kessel 1 Leistung (Gas) | kW | 940/720
Kessel 2 Leistung | kW | 940/720
verlegte Anschlussleitungen
Hauptleitungen DN 25/DN65 Vorlauf/Rücklauf | m
Hausanschlüsse bis DN 25 Vorlauf/Rücklauf | m
Vorlauftemperatur | °C | 70/90
Rücklauftemperatur | °C | 70/90
Installierte Wärmezähler | Anzahl | 69
Heizwerk 3 Stadlerweg |  | 2022-12-31
Installierte Leistung thermisch | kW | 314
Kessel 1 Leistung | kW | 132,7 / 145
Kessel 2 Leistung | kW | 169,2 / 185
verlegte Anschlussleitungen |  | 508
Hauptleitungen DN 25/DN65 Vorlauf/Rücklauf | m | 412
Hausanschlüsse bis DN 25 Vorlauf/Rücklauf | m | 96
Vorlauftemperatur | °C | 70 / 90
Rücklauftemperatur | °C | 70 / 90
Installierte Wärmezähler | Anzahl | 14
Heizwerk 4 WIBs Wolfgang-Dinkler Str.3 |  | 2022-12-31
Installierte Modulleistung thermisch max. | kW | 51.2
Installierte Modulleistung elektrisch max. | kW | 22
Pufferspeicher | m³ | 4
Hausanschlüsse bis DN 50 Vorlauf/Rücklauf | m
Vorlauftemperatur | °C | 75
Rücklauftemperatur | °C | 70 / 90
Installierte Wärmezähler davon 1 WW | Anzahl | 70 / 90
Heizwerk 4 WIBs Wolfgang-Dinkler Str.3 |  | 2022-12-31
Installierte Modulleistung thermisch max. | kW | 51.2
Installierte Modulleistung elektrisch max. | kW | 22
Pufferspeicher | m³ | 4
Kessel 1 Leistung | kW
Hausanschlüsse bis DN 50 Vorlauf/Rücklauf | m | 75
Vorlauftemperatur | °C | 70 / 90
Rücklauftemperatur | °C | 70 / 90
Installierte Wärmezähler davon 1 WW | Anzahl | 3
Heizwerk 5 Jegelhaus Nürnberger Straße 5 |  | 2022-12-31
Installierte Modulleistung thermisch max. | kW | 34.5
Installierte Modulleistung elektrisch max. | kW | 16
Pufferspeicher | m³ | 2.55
Kessel 1 Leistung | kW | 110
Hausanschlüsse bis DN 50 Vorlauf/Rücklauf | m | 50
Vorlauftemperatur | °C | 70
Rücklauftemperatur | °C | 50
Installierte Wärmezähler | Anzahl | 7
Heizwerk 6 BG13 Sorg |  | 2022-12-31
Installierte Modulleistung thermisch max. | kW | 51.2
Installierte Modulleistung elektrisch max. | kW | 22
Pufferspeicher | m³ | 4
Kessel 1 Leistung | kW | 110
Hauptleitungen DN25/DN65 Vorlauf/Rücklauf | m | 140
Hausanschlüsse bis DN 50 Vorlauf/Rücklauf | m | 180
Vorlauftemperatur | °C | 70
Rücklauftemperatur | °C | 50
Installierte Wärmezähler | Anzahl | 2
Heizwerk 7 Farnstraße 2c |  | 2022-12-31
Installierte Modulleistung thermisch max. | kW | 38
Installierte Modulleistung elektrisch max. | kW | 16
Pufferspeicher | m³ | 4
Kessel 1 Leistung | kW | 130
Hausanschlüsse bis DN 50 Vorlauf/Rücklauf | m | 90
Vorlauftemperatur | °C | 70
Rücklauftemperatur | °C | 50
Installierte Wärmezähler | Anzahl | 2
Heizwerk 1 und 3
eingesetzte Energiemenge (Gas und Heizöl) | kWh | 2570714.7
abgegebene Energiemenge | kWh | 1912656.8
davon Strom | kWh | 472462.8
und Fernwärme | kWh | 1440194
Heizwerk 2
eingesetzte Energiemenge (Gas und Heizöl) | kWh | 2114908.3
abgegebene Energiemenge | kWh | 1356438.5
davon Strom | kWh | 228103.5
und Fernwärme | kWh | 1128335
Heizwerk 4
eingesetzte Energiemenge (Gas) | kWh | 893200.3
abgegebene Energiemenge | kWh | 719267.01
davon Strom | kWh | 143247.01
und Fernwärme | kWh | 576020
Heizwerk 5
eingesetzte Energiemenge (Gas) | kWh | 270304.5
abgegebene Energiemenge | kWh | 205583.07
davon Strom | kWh | 68019.07
und Fernwärme | kWh | 137564
Heizwerk 6/Zingrebe
eingesetzte Energiemenge (Gas) | kWh | 95453.7
abgegebene Energiemenge | kWh | 8612.145
davon Strom | kWh | 4462.145
und Fernwärme | kWh | 4150
Wärme durch Kontacting | kWh | 59999
Heizwerk 7
eingesetzte Energiemenge (Gas) | kWh | 187158
abgegebene Energiemenge | kWh | 161130.777
davon Strom | kWh | 16683.777
und Fernwärme | kWh | 144447
eingesetzte Energiemenge (Gas und Heizöl) | kWh | 6131739.5
abgegebene Energiemenge | kWh | 3490709
davon Strom | kWh | 932978.302
und Fernwärme ohne Netzverluste | kWh | 4423687.302